

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа посёлка Демьянка»

Уватского муниципального района

|  |
| --- |
| мкр. Железнодорожный, стр. 14, п. Демьянка, Уватский район, Тюменская обл., 626194 тел./факс 8(345 61) 26 -148 e-mail - kojina-irina@mail.ru |

№ 21 от 25.01.2022 г

План устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 65/3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа в области пожарной безопасности, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
| 1. | Допускается эксплуатация эвакуационного выхода из спальни детского сада ширине менее 0,8 м(фактическая ширина 0,65 м, при нахождении детей от 5-6 лет) | ФЗ от 22.07.2008 года № 128- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СП 1.13130 2020 п. 4.2.19; ( Аналогичные требования установлены в нормативных документах по пожарной безопасности СНиП 21-01-97\* п.6.16); | До 01.07.2022 года | Заключен договор на расчет пожарного риска № 87 от 24.12.2021г. |
| 2. | Допускается эксплуатация помещения игровой детского сада без второго эвакуационного выхода ( фактически ширина составляет 0,65 м). | ФЗ от 22.07.2008 года № 128- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6; СП 1.13130 2020 п.5.1.3 (А Аналогичные требования установлены в нормативных документах по пожарной безопасности СНиП 21-01-97\* п.6.27\*); | До 01.07.2022 года | Заключен договор на расчет пожарного риска № 87 от 24.12.2021г. |
| 3. | На объекте защиты не обеспечено наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. В связи с отсутствием технической документации невозможно определить установленный заводом изготовителем срок службы оборудования функционирующего в составе систем пожарной автоматики.  Система автоматической пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией в случае пожара смонтированы в 2007 году, фактический срок эксплуатации указанных систем составляет более 12 лет. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного ежима в РФ» п.543; | До 01.07.2022 года | Составлен  акт комплексного опробования технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре от 27.12.2021г.) |
| 4. | На объекте не обеспечено хранение документов определяющих показатели пожарной опасности линолеума, краски, потолочной плитки наклеенных на пол, потолок, стены здания. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного ежима в РФ» п.25 | До 01.07.2022 года | Выполнено |
| 5. | Не обеспечено обучение работника (сторожа), осуществляющего круглосуточную охрану по программам пожарно-технического минимума | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного ежима в РФ» п.3; приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников и организаций» п. 31, 39 | До 01.07.2022 года | Выполнено протокол  № 4 от 29.12.2021г |

Директор школы И.Н.Кожина